## GEN
Capteurs Enless 169 Mhz
Structure des registres modbus

Type	Registre 1	Registre 2	Registre 3	Registre 4	Registre 5	Registre 6	Registre 7	Registre 8	Registre 9	Registre 10	Registre 11
TRH	SlaveType	Timer	RSSI	serHigh	serLow	temp	hum
T	SlaveType	Timer	RSSI	serHigh	serLow	temp
TRHCO2	SlaveType	Timer	RSSI	serHigh	serLow	co2	temp	hum

adresse registre capteur 1	31003
chaque slave occupe 11 registres
au maximum sur un récepteur radio : 32 capteurs (slaves)

## BDD
			NodeName/serialNumber
site	Version	environnement	HEXA1	HEXA2	DEC1	DEC2	Type	registre1	registre1 Emonhub	activé dans Emonhub	Numéro du récepteur	périodicité en min
Clermont	themisV1	intérieur	1211	8481	4625		T	31003	31004	Oui	21511413	5
Clermont	themisV1	extérieur	1231	268	4657	616	TEXT	31014	31015	Oui	21511413	5	A PASSER SUR MACHINE IDA
Clermont	themisV1	extérieur	1231	267	4657	615	TEXT	31025	31026	Oui	21511413	5
Clermont	themisV1	extérieur	1231	257	4657	599	TEXT	31036	31037	Oui	21511413	5
Clermont	themisV1	intérieur	1222	20	4642	32	TRH	31047	31048	Oui	21511413	5
Clermont	themisV1	intérieur	1222	41	4642	65	TRH	31058	31059	Oui	21511413	5
Clermont	themisV1	intérieur	1222	46	4642	70	TRH	31069	31070	Non	21511413	5
Clermont	themisV1	intérieur	1222	64	4642	100	TRH	31080	31081	Oui	21511413	5
Clermont	themisV1	intérieur	1825	1004	6181	4100	TRHCO2	31091	31092	Oui	21511413	15
Clermont	themisv0	intérieur	1221	1041	4641	4161	TRH	31003	31004	Oui	21511128	1
Clermont	themisv0	intérieur	1221	1135	4641	4405	TRH	31014	31015	Oui	21511128	1
Clermont	themisv0	intérieur	1221	1184	4641	4484	TRH	31025	31026	Oui	21511128	1
Clermont	themisv0	intérieur	1221	1196	4641	4502	TRH	31036	31037	Oui	21511128	1
Clermont	themisv0	intérieur	1221	1206	4641	4614	TRH	31047	31048	Oui	21511128	1
Clermont	themisv0	intérieur	1221	1211	4641	4625	TRH	31058	31059	Non	21511128	1
Clermont	themisv0	intérieur	1221	1290	4641	4752	TRH	31069	31070	Non	21511128	1
Clermont	themisv0	intérieur	1221	1296	4641	4758	TRH	31080	31081	Non	21511128	1
Clermont	themisv0	intérieur	1221	1306	4641	4870	TRH	31091	31092	Non	21511128	1
Clermont	themisv0	intérieur	1221	1326	4641	4902	TRH	31102	31103	Non	21511128	1
Clermont	themisv0	intérieur	1221	1330	4641	4912	TRH	31113	31114	Non	21511128	1
Clermont	themisv0	intérieur	1221	1339	4641	4921	TRH	31124	31125	Non	21511128	1
Strasbourg	themisv2	intérieur	12220756				TRH	31003	31004	oui	21520922	5
Strasbourg	themisv2	intérieur	12220757				TRH	31014	31015	non	21520922	5
Strasbourg	themisv2	intérieur	12220760				TRH	31025	31026	non	21520922	5
Strasbourg	themisv2	intérieur	12220762				TRH	31036	31037	non	21520922	5
Strasbourg	themisv2	intérieur	12220764				TRH	31047	31048	non	21520922	5
Strasbourg	themisv2	intérieur	12220765				TRH	31058	31059	non	21520922	5
Strasbourg	themisv2	intérieur	12220767				TRH	31069	31070	non	21520922	5
Strasbourg	themisv2	intérieur	12220770				TRH	31080	31081	non	21520922	5
Strasbourg	themisv2	intérieur	12220777				TRH	31091	31092	non	21520922	5
Strasbourg	themisv2	intérieur	12220783				TRH	31102	31103	non	21520922	5
Strasbourg	themisv2	extérieur	12346635				TEXT	31113	31114	non	21520922	5
Angers	themisv2	intérieur	12220797				TRH	31003
Angers	themisv2	intérieur	12220803				TRH	31014
Angers	themisv2	intérieur	12220806				TRH	31025
Angers	themisv2	intérieur	12220808				TRH	31036
Angers	themisv2	intérieur	12220822				TRH	31047
Angers	themisv2	intérieur	12220827				TRH	31058
Angers	themisv2	intérieur	12220841				TRH	31069
Angers	themisv2	intérieur	12220844				TRH	31080
Angers	themisv2	intérieur	12220846				TRH	31091
Angers	themisv2	intérieur	12220849				TRH	31102
Angers	themisv2	extérieur					TEXT
Clermont	BIOSproto	intérieur	1211	8016			T EST	31003	31004		21511213	5
Clermont	BIOSproto	intérieur	1211	8119			T OUEST	31014	31015		21511213	5
Clermont	BIOSproto	intérieur	1211	8125			T SSOLHALL	31025	31026		21511213	5
Clermont	BIOSproto	intérieur	1211	8166			T Cellules	31036	31037		21511213	5
Clermont	BIOSproto	intérieur	1211	8181			T NORD	31047	31048		21511213	5
Clermont	BIOSproto	intérieur	1211	8215			T SUD	31058	31059		21511213	5
Clermont	BIOSproto	intérieur	1281	446				31069	31070		21511213
Clermont	BIOSproto	intérieur	1281	447			CONTACT SSOLHALL	31080	31081		21511213
Clermont	BIOSproto	intérieur	1281	448				31091	31092		21511213
Clermont	BIOSproto	intérieur	1281	462				31102	31103		21511213
Clermont	BIOSproto	intérieur	1161	946	4469	2374	ATEX gaz	31113	31114		21511213	15

## PWR
Consommations					Alim Meanwell

HIOKI 8402-20	12V	2.5A				12V	4.5A
				5V	2.4A
LCD davis	5V	0.5A
boitier modbus DAVIS	12V	0.3A

Enless récepteur	12V	1A

routeur smartflex	12V	1A